| PON POR EMERGENCIA CON ACPM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Las acciones de control de la emergencia que aquí se presentan son una guía, y podrán ser modificadas o complementadas por el comandante del incidente, Responsable Gestión Ambiental / Brigadista de Emergencia Ambiental, de acuerdo con las condiciones particulares en el momento de la emergencia, su evolución, los recursos disponibles en el momento de la emergencia, las condiciones de tiempo atmosférico, seguridad física. |  |  |  |  |  |
| ESCENARIO DE EMERGENCIA |  |  |  |  |  |
| Nombre del escenario | Derrame de ACPM |  |  |  |  |
| Instalación /Localización | Tanque de ACPM |  |  |  |  |
| Características |  |  |  |  |  |
| Identificación del producto |  |  |  | Condiciones operativas |  |
| Nombre: | Crudo |  |  | Solubilidad: | En agua despreciable (<0.1%). Soluble en éter, cloroformo y solventes derivados del petróleo. |
| Peligrosidad: | CAS [68476-30-2, 68476-34-6, 68334-30-5, 68474-34-6] | Rombo NFPA |  | Presión: | Atmosférica |
|  |  |  |  | Temperatura: | 54 °C |
|  |  |  |  | Límites de explosividad: | Inferior: 1,3 %. Superior: 6% |
|  |  |  |  | Volumen: | 1000 galones – 100 galones |
|  |  |  |  | Otro: |  |
| Esquema |  |  |  |  |  |
| TANQUE DE ACPM |  |  |  |  |  |
| Convenciones |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Líquido inflamable, peligro moderado de incendio o explosión del líquido o el vapor en presencia de calor, chispas o llamas. La inhalación de vapor a altas concentraciones puede causar mareos y adormecimiento. El líquido puede producir irritación de la piel y los ojos. Puede absorberse por la piel. Peligro de aspiración si es ingerido. |  |  |
| INVENTARIO DE RECURSOS DE PRIMERA RESPUESTA |  |  |  |  |  |
| Personal |  |  | Cantidad disponible |  |  |
| Control de Emergencias |  |  |  |  |  |
| Brigadistas Integrales |  |  |  |  |  |
| Equipos |  |  | Cantidad disponible |  |  |
| Trajes tipo Bombero |  |  | - |  |  |
| Tramos de Manguera de 1 ½” |  |  | - |  |  |
| Boquillas de 1 ½” |  |  | - |  |  |
| Llaves para manguera scanner |  |  | - |  |  |
| Hidrante Monitor de Agua (HMA) |  |  | - |  |  |
| Hidrante Monitor de Agua Espuma (HMAE) |  |  | - |  |  |
| Extintor de polvo químico seco |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y ATENCIÓN PARA EL ÁREA AFECTADA POR EL DERRAME |  |  |  |  |  |
| Control operacional |  |  | Atención de personal/Evacuación |  |  |
| Responsable | Responsable Gestión Ambiental / Brigadista |  | Responsable |  | Brigadistas |
| Actividades |  |  | Actividades |  |  |
| Una vez ocurrido el derrame se debe de inmediato activar las brigadas de emergencias. La primera acción que se debe emprender, es confirmar que con el derrame no se han generado atmosferas explosivas lo cual se debe verificar mediante un monitoreo de atmosferas en el área del derrame. |  |  | 1. Realizar evacuación del personal del área cercana al evento hacia el Punto de Encuentro (PE) ubicado en la portería (de ser necesario activar la alarma) |  |  |
| 1. Determinar si la situación es clasificada como: • un conato de emergencia, • una emergencia parcial o • una emergencia general. |  |  | 2. Delimitar y señalizar el área involucrada en la atención del derrame, para evitar que el personal no autorizado ingrese a la misma. |  |  |
| 2. Se debe cerrar la fuente de emisión del derrame: Ejecutar las actividades de contención del derrame. Evitar la llegada de posibles derrames fuera de la estación. Los derrames se deben dirigir hacia el punto más cercano. Se debe llevar el kit de derrame al sitio donde éste ocurrió. |  |  | 3. Quién detecte uno o varios lesionados debe notificar al responsable del Primer Respondiente |  |  |
| 3. Derrames Pequeños: Evacúe y aísle de 25 a 50 metros. Contenga el derrame con diques de poliuretano o calcetines especiales para aceites y absorba con absorbentes inertes como calcetines, almohadillas o tapetes para hidrocarburos o vermiculita. NO USE TIERRA, ARENA NI ASERRÍN. Deposite los residuos en contenedores cerrados y marcados. Lave el área con agua y jabón |  |  | 4. Evaluar el número de lesionados, activar MEDEVAC y proceder a realizar TRIAGE por parte de cuerpo médico, según la severidad de sus lesiones se realizará el traslado al hospital. |  |  |
| 4. Derrames Grandes: Evacúe y aísle el área 300 metros en todas direcciones. Utilice agua en forma de rocío para enfriar y dispersar los vapores y proteger al personal. Evite que el material derramado caiga en fuentes de agua, desagües o espacios confinados. |  |  | 5. Si el lesionado no requiere ser trasladado a un centro médico externo, realizar estabilización del lesionado en el sitio (atención de primeros auxilios) y realizar traslado al consultorio médico establecido por la compañía. |  |  |
| 5. Si la emergencia no se ha podido controlar, se debe efectuar el dimensionamiento y proyección de la misma, con el fin de identificar los riesgos en áreas adicionales dentro y fuera de la sede, para planificar las acciones a tomar y avisar a las autoridades y comités de emergencia correspondientes. |  |  | 6. Realizar seguimiento al estado y evolución del lesionado. |  |  |
| 6.Continuar con las acciones de control de emergencia hasta cuando el uso de los mecanismos disponibles no permita obtener ningún beneficio respecto a los esfuerzos desplegados. |  |  |  |  |  |
| 7.Una vez controlada la emergencia se deben evaluar los daños para determinar la posibilidad de poner la sede en servicio nuevamente. |  |  |  |  |  |
| 8. Controlada la emergencia, se deberá proceder a documentar el evento con datos tales como: sitio exacto de la contingencia, posibles causas, estimado de volumen derramado, posibles direcciones del producto y zonas involucradas en la contingencia |  |  |  |  |  |
| Una vez terminada la emergencia se debe iniciar la recolección del crudo derramado haciendo uso de palas, baldes, etc. Adicionalmente se deben recargar los equipos contra incendios usados. |  |  |  |  |  |